## Blad1
Lansen MIOTY protocol description
"name":"LAN-MIOTY-O-TH",
"article:"LAN-920-0074",
"typeEui":"A0412D0920007401
Index | Name | Context | Val | Uplink | Interger | Numeric | Min | Max | Resolution | Calculations
[5 empty] | unsigned | Unit |  |  |  | Max/Min calc | Needed values | Needed bits | Full bits
0 | temp_1 | Current temperature |  | 1 | 1 | °C | -40 | 85 | 0.125 | 125 | 1000 | 9.9658 | 10
1 | humidity_1 | Current humidity |  | 1 | 1 | %RH | 0 | 100 | 1 | 100 | 100 | 6.6439 | 7
2 | temp_2 | Temperature 15 minutes ago |  | 1 | 1 | °C | -40 | 85 | 0.125 | 125 | 1000 | 9.9658 | 10
3 | humidity_2 | Humidity 15 minutes ago |  | 1 | 1 | %RH | 0 | 100 | 1 | 100 | 100 | 6.6439 | 7
4 | temp_avg_1 | Average 30 minutes temperature (measured every 5 minutes) |  | 1 | 1 | °C | -40 | 85 | 0.125 | 125 | 1000 | 9.9658 | 10
5 | humidity_avg_1 | Average 30 minutes humidity (measured every 5 minutes) |  | 1 | 1 | %RH | 0 | 100 | 1 | 100 | 100 | 6.6439 | 7
6 | temp_avg_2 | Average 31-60 minutes temperature (measured every 5 minutes) |  | 1 | 1 | °C | -40 | 85 | 0.125 | 125 | 1000 | 9.9658 | 10
7 | humidity_avg_2 | Average 31-60 minutes humidity (measured every 5 minutes) |  | 1 | 1 | %RH | 0 | 100 | 1 | 100 | 100 | 6.6439 | 7
8 | op_years | Operating years |  | 1 | 1 | Year | 0 | 31 | 1 | 31 | 31 | 4.9542 | 5
9 | batt | Battery voltage |  | 1 | 1 | V | 18 | 33 | 1 | 15 | 15 | 3.9069 | 4
10 | low_batt | Low battery warning |  | 1 | 1 | %01 | [6 empty] | 1
11 | unused |  |  | 1 | 1 | %01 | [6 empty] | 1
12 | device_not_activated | Tells if device is active or not |  | 1 | 1 | %01 | [6 empty] | 1
80